財團法人保險發展事業中心

114年度電腦機房異地備援

需求說明書

2025/6/22

#### 目     錄

一、 專案概述	3

1.1	專案名稱	3

1.2	專案目標	3

1.3	專案標的範圍	4

1.4	專案項目及時程	4

二、 現況異地備援系統架構說明	5

2.1	現有中心異地備援架構圖	5

2.2	異地備援架構現況說明	5

三、 異地備援機房環境需求	6

四、 異地備援服務需求說明	8

4.1	異地備援服務設備需求及規格說明	8

4.2	異地備援機制建置需求	9

五、 異地備援服務說明	9

5.1	備援機房維運需求	9

5.2	網路維運需求	10

5.3	系統異地備援服務需求	10

5.4	擴充需求	10

5.5	維運人力需求	11

5.6	可靠性需求	13

5.7	服務水準需求	14

六、 資訊安全需求	15

6.1	保密需求	15

6.2	資安認證需求	15

七、 交付手冊及文件需求	16

7.1	文件項目及交付頻率	16

7.2	文件內容	17

# 專案概述

  - 專案名稱

專案名稱為 「114年度電腦機房異地備援委外服務租賃案」  (以下簡稱本專案)。

  - 專案目標

財團法人保險事業發展中心   （以下簡稱甲方、本中心）

（以下簡稱乙方、備援中心）

- 配合本中心異地備援服務需求，提供穩定且符合資安要求之異地備援(切換)服務。

- 本中心重要資訊系統異地備援(切換)服務需求含括下列二類：

- 全面性備援切換		(說明參閱：5.7)

- 網站切換				(說明參閱：5.7)

- 配合本中心現有機房服務資源，建立可維運資訊系統之異地備援平台及架構。

- 異地備援服務所需資訊設備由乙方提供，並每年配合甲方驗證異地備援服務之資料正確性與應用系統可用性。

- 依本中心資訊安全需求製訂異地備援標準作業程序，作為本中心異地備援演練機制之依據。

- 考量未來業務之發展，本專案需提供可擴充系統資源之彈性。

  - 專案標的範圍

- 本中心南海路機房

  - 專案項目及時程

| 項目 | 業務項目 | 完成時程 (簽約日：D) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 異地備援中心建置 | D+15個日曆天 |
| 2 | 異地備援資料同步備援 之驗證 | D+30個日曆天 |

- 此建置期間如有遇到連續假期，30個日曆天可扣除此連續假期天數。

# 現況異地備援系統架構說明

  - 現有中心異地備援架構圖

  - 異地備援架構現況說明

- 網路備援架構說明：

- 點對點專線(100 Mbps):磁碟陣列櫃進行同步備援使用。

- 點對點專線(10 Mbps):資料庫進行同步備援使用。

- ADSL Internet (10 Mbps)：備援公告網站使用。

- 虛擬機備援架構說明：

虛擬主機備援架構主要同步模式以磁碟陣列櫃為主，部份未能納入磁碟陣列櫃中之虛擬主機透過備份軟體備份，採磁帶(LTO7)還原方式備援。

- 備援虛擬設備資源需求：

| 項次 | 類型 | 版本 | 規格/使用量 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VMWARE虛擬平台 | vSphere7.0 (含更新版) | 144 vCPU RAM 711GB / 32.25 TB HDD | 45台 |

# 異地備援機房環境需求

- 機房所在地

機房所在大樓之地下室出入口應裝設防水閘門，機房應採高架地板設計。

- 電力

每個機櫃至少需提供 220V以上之穩定電源，並具備雙迴路電源控制，每一迴路使用之安培數均可由面板顯示。

- 發電機

需提供可24小時連續運轉之發電機及備用油槽，並可透過燃油補充以延續運轉。

- 空調

電腦機房專用之機櫃空調系統，機房需設置冷熱通道架構、溫度控制需於18-27℃、濕度控制需於40-60% 內之標準值；空調系統具備N+1備援架構。

- 機櫃

提供19吋標準機櫃至少2櫃；機櫃需能上鎖功能，平時需為上鎖狀態。

- 網路通訊

需可支援不同電信，如中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等ISP公司進線機制。

- 消防系統

需配置機房專用之氣體滅火系統，使用之氣體對地球環境無害，火災發生時會自動感應噴發，對電腦設備及人體皆不會造成損害。

- 演練辦公室

需具備演練辦公室場所符合可容納8人(含)以上使用之備援辦公室 (含：個人電腦、印表機、電話、傳真機)且可連線備援機房設備。

- 機房配置監控人員及技術工程師

機房配置監控人員及技術工程師，以因應備援設備或線路突發狀況之問題排除。

- 保全系統

- 大樓應提供7*24小時駐警巡查

- 機房有獨立門禁刷卡管制；相關人員進入機房需填寫申請紀錄並經核准後由值班人員帶領進入。

# 異地備援服務需求說明

  - 異地備援服務設備需求及規格說明

| 項次 | 項目名稱 | 位置 | 使用 | 規格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伺服器虛擬化平臺伺服主機 | 備援端 | 專用 | 1.中央處理器等級至少Intel Xeon-Silver 4208 2.1GHz（含）以上。 2.中央處理器實體核心總數量至少達72核心(含)以上。 3.記憶體總數需提供至少640GB(含)以上記憶體。 4.具備24顆900GB(含)以上15K SAS 硬碟。 4.至少提供6個(含)以上10Gb Ethernet埠。 5.作業環境需與本中心虛擬作業環境相容。 |
| 2 | ### 磁碟機組儲存系統 | 中心端 | 專用 | 1.至少具備16個磁碟機插槽且可擴充磁碟模組，配置磁碟機提供可同步總容量55TB (含)以上空間。 2.需至少提供2個(含)以上Gigabit Ethernet埠及4個10Gb SFP+埠，供上述伺服器虛擬化平臺伺服主機，可容錯連線使用。 3.磁碟機組儲存系統具備抄寫功能。 |
| 3 | ### 磁碟機組儲存系統 | 備援端 | 專用 | 1.至少具備16個磁碟機插槽且可擴充磁碟模組，配置磁碟機提供可同步總容量110TB (含)以上、需加上(備份與備援演練)使用空間。 2.需至少提供2個(含)以上Gigabit Ethernet埠及4個10Gb SFP+埠，供上述伺服器虛擬化平臺伺服主機，可容錯連線使用。 3.磁碟機組儲存系統具備抄寫功能。 |
| 4 | ### 備份伺服器 | 備援端 | 專用 | 1.中央處理器等級至少提供2顆Intel Xeon-Silver 4208 2.1GHz（含）以上。 2.需具備64GB(含)以上記憶體。 3.需提供2個(含)以上Gigabit Ethernet埠。 4.需具備4顆1.2TB(含)以上10K SAS 硬碟。 5.需提供作業系統軟體，備份軟體由本中心提供。 |
| 5 | 磁帶機 | 備援端 | 共用 | 需具備可還原LTO7磁帶功能之磁帶機。 |
| 6 | 防火牆 | 備援端 | 專用 | 1.網路區隔、保護私有網路、管制網路存取。 2.黑名單管控需支援IP 位址與FQDN。 |

  - 異地備援機制建置需求

- 乙方需建立資料同步備援(Replication)機制，且不得影響現行系統運作。

- 乙方需建立異地備份還原功能，並可依甲方提供磁帶資料進行還原。

- 乙方需於甲方建置獨立磁碟陣列儲存系統，供異地備援機制使用。

- 乙方需提供點對點專線頻寬至少100Mbps (含)以上，供異地備援機房與本中心機房資料同步作業，並需提供備援線路機制至少10Mbps (含)以上。

# 異地備援服務說明

- 配合甲方每年1次異地備援作業演練，演練時間由甲方訂定後通知乙方執行。

- 需配合甲方突發性之異地備援切換需求，以確保甲方對外系統服務之可用性。

- 異地備援演練前，乙方需提供異地備援計劃予甲方(需包括任務編組與工作、權責、通報方式、備援緊急應變任務作業標準程序、演練準備項目、備援還原操作程序等項目)並於完成異地備援演練後二週，提供各項作業演練時程紀錄。

- 乙方需提供甲方異地備援作業程序，各主機系統切換作業程序需符合甲方訂定之系統備援時間標準。

  - 備援機房維運需求

- 備援機房服務時間：全年7*24小時專人提供備援諮詢服務。

- 監控作業

- 監控服務時間：全年365天、每週7天，每天 24 小時輪值監控備援設備。

- 需監控本案網路頻寬之使用狀況，並提供當月之頻寬流量之數據予甲方。

- 需定時監控主機、網路設備、通訊線路有無異常燈號，並提供監控記錄予甲方。

- 需每6小時檢視同步作業情形，並提出監控紀錄予甲方。

- 每月提供虛擬伺服主機資訊設備之硬體狀態及硬碟使用空間紀錄予甲方。

- 以上作業內容得配合甲方要求調整上述報表或紀錄格式。

  - 網路維運需求

- 乙方需提供日常備援同步線路，並維持每月平均使用率不超過90% 之線路品質。

- 乙方需提供甲方於演練及災害發生時備演練辦公室使用至少10Mbps(含)以上，並包含至少10組IP可供網站對外服務及備演練辦公室設備上Internet。

- 異地備援網路規劃，應根據本中心虛擬機器之不同功能區分不同網段，並設有存取控管機制。

- 異地備援端之防火牆設定，需能配合本中心所提供之網路黑名單進行攔阻設定。

  - 系統異地備援服務需求

- 伺服器虛擬化平臺伺服主機

需可維運至少45台現行虛擬主機，用途含檔案伺服主機、網站伺服主機、資料庫伺服主機及網域伺服主機等，以同步備援機制或磁帶還原機制到異地端機房，備援機制規範如下：

- 乙方應提供可同步磁碟機空間量至少達55TB，以及磁帶還原磁碟機12TB空間量。

- 備援環境同步之虛擬主機，於接獲全系統備援啟動後，需於 30分鐘內完成全系統開機，並服務維運部份，對外服務部份需於3小時內完成，對內服務部份於6小時內完成。

  - 擴充需求

- 設備可用性需求因素

當伺服器虛擬化平臺之資源使用需求不足時(中央處理器總使用量平均達70%以上或記憶體總使用量平均達80%以上或磁碟空間總使用量達90%以上)。

- 技術效能需求因素

係因甲方同步之虛擬主機增加，導致總開機時間超過30分鐘，或相關服務維運無法於指定時間內啟動時(對外服務部份需於3小時內完成，對內服務部份於6小時內完成)。

- 同步備援線路頻寬需求至少100 Mbps(含以上)。

- 甲方備援需求至少45台虛擬機(含以上) ，甲方備援虛擬機需求數量擴充超過20%以上時，乙方得以要求擴充備援數量增加因素，進行擴充金額另議。

- 上列擴充需求因素，甲方得依需求要求乙方對應擴充，擴充之部分計價方式另議，擴充金額上限為本案合約總金額之35%，超過此限重新擬定新約。

  - 維運人力需求

- 專案組織與人力分派：

乙方需分別描述現有之技術人員人數及管理人員人數、預計投入本專案之人數、組織架構、通報管道、與本中心之聯絡方式。

- 異地備援任務編組、組織、架構、權責：

針對日後系統異常或災害發生，乙方需提供備援組織之計畫，分別描述災害發生時之通報方式、作業流程、人員編組、權責劃分、備援流程與緊急應變措施，及災後重建計畫，並於合約期間配合甲方每年演練一次，針對演練過程中問題進行紀錄留存，做為下次演練計劃改善之要點。

- 負責專案相關人員執掌、工作經驗及證照、至少需符合以下資格：

| 項次 | 專案執掌 | 工作經驗及證照 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 專案管理 | - 至少10年(含)以上專案管理資歷1位 |
| 2 | 系統工程師 | - 至少3年(含)以上機房管理資歷3位，需具備下列1-2項技術認證，以下各項認證至少需有一人取得。 - SQL MCSA - VMware VCP - CCNA認證 |
| 3 | 維運工程師 | - 至少2年(含)以上維運機房資歷3位 - 備援機房需有24小時輪值機制 |

  - 可靠性需求

乙方所建構之異地備援系統可用率應滿足需求所訂之水準，並具有備援回復之能力，以保障各項作業之穩定性。

- 設備可用率

乙方每月需提供硬體可用率需達 99.5% (含)以上「可用率=(每月總日-每月無法提供服務日)/每月總日；每月無法提供服務日期可扣除經本中心事先核准之維護日」。

- 備援網路及同步監控

維運人員需即時監控網路狀態，監控網路電腦與系統(存取節點)，並在問題事件發生時10分鐘內，對雙方專案相關執掌人員以E-mail或手機簡訊送出警訊通報。

- 備援或切換問題處理

本中心與異地備援相關設備架構異動或系統升級調整應5個工作天內主動向備援中心反應，若未及時通報造成乙方未能於備援切換時間內完成，其專案管理人必需開立『災難備援中心問題記錄表』以追蹤問題處理時效，並於問題處理完成後5個工作天內更新於『復原操作書』做為下次切換或演練的步驟及程序之依據。

  - 服務水準需求

為維持本專案之服務水準，乙方所建構之異地備援類型(全面性備援切換/網站切換)，必需符合或優於本項所訂之作業水準。

- 備援類型說明：

- 全面性備援切換：當有災害發生需全面性啟動異地備援及定期每年一次之異地備援演練服務時，啟動所有異地備援設備以進行服務維運及驗證。

- 網站切換：當本中心遇較長時間之電力中斷或不定期之其他因素需要外部網站繼續提供維運服務時啟動。

- 全面性備援切換備援項目時間

| 備援項目 | 備援切換時間 | 工作內容 | 服務水準需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬體環境檢測 (同步之虛擬機器) | 30分鐘 | - 確認同步狀況. - 停止硬碟同步機制 (suspend). - 切換主機環境. - 開啟備援環境. | - 備援虛擬機器為24H以內資料 - 虛擬機器開機可正常使用 |
| 網路環境檢測 (同步之虛擬機器) | 對外服務系統 3小時內(含硬體環境檢測) 對內服務系統 6小時內(含硬體環境檢測) | - 確認系統及網路環境. - 確認服務狀態可用性. - 測試網頁服務顯示. | - 網路使用正常 - 網頁可顯示正常 - 資料可提供驗證 |
| 防火牆切換 | 3分鐘 | - 防火牆切換啟動服務 - 測試網站服務 - 開放User 連線使用. | - 備援端網站可透過Internet IP連線 |
| Internet連線測試 | 15分鐘 | - 依ISP DNS生效時間長短(常態約10-15分鐘) | - 可透過Internet DNS連線網站 |
| 磁帶還原虛擬機 (註：還原資料量12TB) | 72小時 | - 領取最近備份Tape. - 虛擬機Tape Restore資料. - 虛擬機Server開啟. - 提供User 連線使用. | - 網路連線使用正常 - 使用者帳號可登入 - 資料可提供驗證 |

- 網站切換備援項目時間

| 備援項目 | 備援切換時間 | 工作內容 | 服務水準需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬體環境檢測 (同步之虛擬機器) | 5分鐘(僅所需設備開機) | - 確認同步狀況. - 停止硬碟同步機制 (suspend). - 切換主機環境. - 開啟網站備援環境. | - 備援虛擬機器為24H以內資料 - 虛擬機器開機可正常使用 |
| 網路環境檢測 (同步之虛擬機器) | 官網服務1小時內(含硬體環境檢測) 對內服務系統 多開機1台虛擬機器增加5分鐘檢測時間 | - 確認系統及網路環境. - 確認服務狀態可用性. - 測試網頁服務顯示. | - 網路使用正常 - 網頁可顯示正常 - 資料可提供驗證 |
| 防火牆切換 | 3分鐘 | - 防火牆切換啟動服務 - 測試網站服務 - 開放User 連線使用. | - 備援端網站可透過Internet IP連線 |
| Internet連線測試 | 15分鐘 | - 依ISP DNS生效時間長短(常態約10-15分鐘) | - 可透過Internet DNS連線網站 |

# 資訊安全需求

  - 保密需求

承包廠商對業務上所接觸之本中心資料，應視同機密文件採必要之保密措施，並應依本中心規定填具「資訊安全保密切結書(公司)」及「資訊安全保密切結書(個人)」，併同本專案合約交付本中心備查。任何因承包廠商人員洩密所致之賠償及刑事責任，概由承包廠商負責。

  - 資安人員服務需求

每半年定期盤點或更新下列項目：

- 設備資安參數檢視或調整

- 帳號及設備盤點

- 惡意攻擊阻擋清單(甲方提供)匯入備援端防火牆設備

  - 資安認證需求

- 國際認證

備援中心需通過ISO27001:2022國際認證(含以上)。

# 交付手冊及文件需求

  - 文件項目及交付頻率

備援服務中心建置包含承包廠商之硬體設備建置計畫、備援機房(IDC)文件、異地備援服務文件等相關事宜，承包廠商應列出說明提供本案標的物之相關文件，如:

| 項次 | 文件名稱 | 備註 | 交付時間/頻率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 資訊備援服務計劃 | 包含： 備援作業備援計劃 | 得標日後一個月內交付/一次性文件 |
| 2 | 備援機房(IDC)文件 | 包含： (1)IDC機房設施文件 | 得標日後一個月內交付/一次性文件 |
| 3 | 異地備援資料同步備援之驗證 | 資料同步報告 同步虛擬主機運作狀態 | 得標日後一個月內交付/一次性文件 |
| 4 | 異地備援監控文件 | 監控作業 | 專案日啟動後每月交付 |
| 5 | 異地備援演練文件 | 異地備援演練測試項目文件 | 每年更新交付 |

  - 文件內容

- 合約備援計劃，至少包含：

- 專案概述。

- 異地備援架構方案說明。

- 異地備援服務說明。

- IDC機房設施文件，至少包含：

- 機房設施說明。

- 機房環境異常之各種警示。

- 機房環境監控方式。

- 異地備援資料同步備援之驗證，至少包含：

- 資料同步報告：兩週內資料同步報告。

- 同步虛擬主機運作狀態: 同步虛擬機器可正常開機。

- 監控作業，至少包含：

- 網路流量與資料同步。

- 備援主機設備檢查(定期：設備盤點&資安密碼更換)。

- 系統變更需求。

- 工作日誌。

- 異地備援演練測試項目，至少包含：

- 異地備援作業計劃：異地備援任務編組、架構、權責等。

- 異地備援復原驗證文件。